LNG발전 가동경제성 자동 판단 시스템

발표 스크립트 (슬라이드별)  ver.2

───────────────────────────────────────────────────────

[슬라이드 1]  표지

안녕하십니까. 포스코 광양제철소 에너지부 김효진입니다.

저는 오늘 LNG발전 가동 경제성 분석 자동화 시스템에 대해 발표드리겠습니다.

이 시스템은 매일 반복되는 LNG발전 경제성 수작업 판단 업무를, SMP 공시 즉시 자동으로 분석하고 운전 가이던스를 전파하는 통합 파이프라인입니다.

(발표자 메모) 인사 후 바로 목차로 넘어가기

[슬라이드 2]  목차 (CONTENTS)

오늘 발표는 총 5개 파트로 구성되어 있습니다.

1부 문제 정의에서는 왜 이 시스템이 필요했는지를 말씀드리고, 2부 시스템 구조에서는 전체 데이터 흐름과 7개 핵심 모듈을 소개합니다. 3부 핵심 기능에서는 SMP 수집부터 자동 발송까지의 세부 기능을, 4부 성과 및 효과에서는 정량 및 정성 성과를, 마지막 5부 인사이트 및 회고에서는 개발 과정에서 얻은 핵심 학습점을 공유드리겠습니다.

[슬라이드 3]  PART 01 - 문제 정의

먼저 첫 번째 파트, 문제 정의입니다. Why did we build this?

(발표자 메모) 파트 전환 슬라이드 — 짧게 넘어가기

[슬라이드 4]  광양소 LNG발전 가동 현황

광양소에서는 제철소에서 사용하는 전력의 약 80%를 자가발전으로 충당하고 있습니다. 자가발전은 크게 부생가스 발전과 LNG발전으로 나뉩니다.

부생가스 발전은 제철 공정에서 발생하는 가스를 활용하는 것이어서 연료비가 따로 들지않는 반면 LNG발전은 LNG라는 연료를 직접 구입해서 발전해야 합니다.

좌측의 전력수급 구조를 보시면, 광양소 전체 전력 수요 약 1,400MW 중에서 부생가스 발전이 약 910MW, LNG발전이 575MW를 담당하고 있습니다. LNG발전이 풀 가동되면 한전 수전 없이도 약 275MW를 계통에 판매할 수 있습니다.

핵심 질문은 LNG를 사서 전기를 만드는 것이 이득인가 입니다. 이 판단의 핵심이 바로 SMP, 즉 계통한계가격입니다. 저희가 한전으로부터 수전받는 구입단가는 경부하단가를 제외하면 LNG발전을 가동해서 전력 구매를 최소화하는 것이 이득이지만, SMP는 매일 시간대별로 국가 전력수요와 발전량에 따라 달라지는 인자이고, 충분히 높으면 전기를 팔아 이익이 나고, 낮으면 손해가 발생합니다.

이 SMP는 매일 17시 30분 이후에 공시되기 때문에 담당자는 퇴근시간 이후에도 남아서 판단하거나, 휴일에도 즉시 판단해서 가동계획을 안내해야하는 부담이 있습니다.

[슬라이드 5]  문제 및 개선방안

문제는 이 판단 과정이 전부 수작업이라는 점입니다. 에너지 수급 담당자는 매일 SMP 확인, LNG 및 수전단가 확인, BEP 계산, 운전모드 결정, 계획 수립, 가이던스 작성까지 6~7단계를 반복하고 이는 매일 30~40분이 소요됩니다.

더 큰 문제는 SMP 이상구간을 실시간으로 놓칠 위험입니다. 최근 재생에너지 확대로 SMP가 0원까지 떨어지거나 반대로 170원/kWh 이상으로 급등하는 구간이 자주 발생합니다. 이 구간을 1시간만 늦게 파악해도 시간당 수백만 원의 기회비용이 발생할 수 있습니다.

또한 담당자 외에 이 업무를 대신할 수 있는 인원이 없어, 주말이나 연휴에도 담당자가 직접 수작업을 해야 하는 상황이 반복되었습니다.

저는 이 문제를 세 가지 관점에서 접근했습니다. 첫째, 전 과정을 파이프라인으로 자동화하여 휴먼에러를 구조적으로 제거하는 것. 둘째, 고정 임계값 대신 LNG 가격과 환율을 반영한 동적 임계값으로 이상탐지 정확도를 높일 것. 셋째, ML 기반 설비 특성 예측을 결합하여 운전모드별 정밀한 경제성 비교를 가능하게 한다. 이 세 가지를 검증하기 위해 시스템을 설계하고 구현했습니다.

[슬라이드 6]  PART 02 - 시스템 구조

두 번째 파트, 시스템 구조입니다. How does it work?

(발표자 메모) 파트 전환 슬라이드 — 짧게 넘어가기

[슬라이드 7]  전체 데이터 흐름 파이프라인

전체 시스템은 F1부터 F7까지 7개 기능 모듈이 순차 연결된 파이프라인입니다.

F1 SMP 수집에서 시작하여, F2 ML 예측, F3 BEP 계산, F4 이상탐지, F5 가이던스 생성, F6 자동 발송, F7 대시보드로 이어집니다.

이 전체 파이프라인을 APScheduler가 매일 17시 30분에 자동으로 실행합니다. SMP를 확보하지 못하면 10분 간격으로 19시 30분까지 자동 재시도합니다.

[슬라이드 8]  코드 구조 - 7개 핵심 모듈

코드 구조 측면에서는 각 기능이 독립된 모듈로 분리되어 있습니다. SMP 수집, ML 예측, BEP 계산, 이상탐지, 가이던스 생성, 메일 및 카카오 발송, 스케줄러 각각이 별도 파일로 관리됩니다.

이렇게 모듈을 분리한 이유는 각 기능의 수정이나 장애가 다른 기능에 영향을 주지 않도록 하기 위해서입니다. 예를 들어 SMP 수집 방식이 바뀌어도 ML 예측 모듈은 전혀 건드릴 필요가 없습니다.

전체 파이프라인은 SMP 공시 시점인 17시 30분을 기점으로 완전 자동 실행되며, 수집 실패 시 10분 간격으로 19시 30분까지 반복 후 가이던스를 자동 전파합니다.

(발표자 메모) 슬라이드에 모듈 다이어그램이 있으면 가리키며 설명

[슬라이드 9]  PART 03 - 핵심 기능

세 번째 파트, 핵심 기능입니다. Key Features.

(발표자 메모) 파트 전환 슬라이드 — 짧게 넘어가기

[슬라이드 10]  F1 · F2: SMP 수집 & ML 예측

먼저 SMP 수집입니다. SMP는 매일 17시 30분 전후에 공시되는데, 단일 수집 방법만으로는 주말 미공시나 서버 환경 문제 등으로 실패할 수 있기때문에. 이를 대비해 3단계 폴백 구조를 채택했습니다.

1순위는 ePower KMOS라는 프로그램에서 PyAutoGUI를 이용한 GUI 자동화, 즉 RPA 방식으로 공식 엑셀 파일을 직접 다운로드합니다. KMOS는 별도 API를 제공하지 않기 때문에 GUI 자동화가 유일한 방법이었습니다. 2순위는 전력거래소 KPX 웹 크롤링, 3순위는 공공데이터 API입니다. 수집 성공 시 결과는 날짜별 JSON으로 캐싱되어 재수집 없이 재사용됩니다.

다음은 ML 예측입니다. 운전모드는 1기, 저부하 2기, 2기로 나뉘는데, 각 모드에서 역송량과 수전량이 달라집니다. 이 값을 XGBoost 회귀 모델로 예측하여 BEP 계산 정밀도를 높였습니다.

피처는 SMP, LNG가격, 환율 등 시장 정보와 역송량, 수전량, LNG 열량 같은 운전 정보, 그리고 시간 및 월의 sin/cos 순환 인코딩과 요일 등 시계열 정보까지 총 15개를 사용합니다.

학습 데이터는 8:2 비율로 분할하되, 단순히 뒤쪽 20%를 자르면 동절기 데이터만 테스트가 되어 계절 편향이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 월별 Stratified 분할을 적용했습니다. 또한 저부하 2기 데이터는 표본이 적어 SMOTE 오버샘플링으로 불균형 문제를 해소했습니다.

[슬라이드 11]  F3 · F4: 경제성 분석 & 이상치 탐지

경제성 계산인 F3입니다. ML이 예측한 역송량과 수전량을 바탕으로 발전 대체단가를 계산하고, 이를 발전효율로 나누어 BEP, 즉 손익분기 LNG 가격을 산출합니다.

BEP가 현재 LNG 가격보다 높으면 발전 가동 시 이익이고, 낮으면 손해입니다. 운전모드별로 효율이 다르기 때문에 1기, 저부하 2기, 2기 각각에 대해 BEP를 따로 계산합니다.

이상치 탐지인 F4입니다. 기존에는 SMP 100원, 170원이라는 고정 임계값을 사용했는데, LNG 가격이나 환율이 달라지면 맞지 않는 값이 됩니다. 이 시스템에서는 BEP 계산식을 역방향으로 적용하여 당월 LNG 가격과 환율 기반의 동적 임계값을 자동 산출합니다.

SMP가 하한 임계값 미만이면 녹색 정상, 중간 구간은 노란색 주의로 감발 또는 정지를 검토하고, 상한 임계값 초과 시 빨간색 위험으로 기력 전환 즉시 검토와 함께 긴급 알림이 발송됩니다.

[슬라이드 12]  F5 · F6 · F7: 가이던스 생성 · 자동 발송 · 스케줄러

분석이 완료되면 가이던스를 생성하고 자동 전파합니다. 이메일에는 SMP vs BEP 시계열 차트, 24시간 시간별 운전계획표, 이상구간 하이라이트가 포함된 HTML 리포트가 발송됩니다. 카카오톡에는 야간 22시부터 익일 7시, 주간 8시부터 21시 가이던스 요약 텍스트가 전송됩니다.

발송 커버리지도 자동으로 처리됩니다. 평일 월요일부터 목요일에는 다음날 1일치를 발송하고, 금요일에는 금, 토, 일, 월 4일치를 통합하여 1건으로 발송합니다. 연휴 전날에는 연휴 전체를 한 번에 통합 발송합니다. 이렇게 하면 주말이나 공휴일에 담당자가 별도 업무를 할 필요가 없습니다.

대시보드는 Streamlit으로 구현했습니다. 종합장표, 경제성 분석, 이상탐지, ML 모델, 데이터 탭으로 구성되어 있으며, 기준일과 LNG 가격을 변경하면 BEP가 실시간으로 재계산됩니다. 60초 자동 새로고침도 적용되어 있습니다.

[슬라이드 13]  시스템 시연 - 대시보드

지금부터 시스템 시연을 보여드리겠습니다. 먼저 Streamlit 대시보드입니다.

분석 대상 날짜와 LNG 가격을 설정하면, 24시간 시간대별로 SMP, 최적 운전모드, BEP, 예상 손익이 표시됩니다. SMP 이상구간은 색상으로 강조되어 한눈에 식별할 수 있습니다.

이상탐지 화면에서는 당일 LNG 가격 기반의 동적 임계값 선이 차트에 표시되고, 이상구간별 위험 등급이 노란색과 빨간색으로 구분됩니다.

스케줄러가 정상 가동 중일 때는 대시보드에 초록색으로 실행 중임을 표시하고, 중단 상태이면 빨간색 알림으로 바로 확인할 수 있도록 했습니다.

(발표자 메모) 화면을 직접 가리키며 설명. 다음 슬라이드는 이미지.

[슬라이드 14~15]  대시보드 화면 캡처

(발표자 메모) 이미지 슬라이드 — 별도 설명 없이 화면에서 보시는 것처럼 정도로 가볍게 넘기기

[슬라이드 16]  시스템 시연 - 파이프라인

다음은 실제 파이프라인 실행 시연입니다.

스케줄러가 17시 30분에 가동되면 SMP 수집부터 시작하여 ML 예측, BEP 계산, 이상탐지, 가이던스 생성, 메일 및 카카오톡 발송까지 전 과정이 자동으로 순차 실행됩니다. SMP가 확보되지 않으면 10분 뒤 자동 재시도합니다.

화면에 보시는 로그가 파이프라인이 단계별로 실행되는 과정입니다. 수작업으로 30~40분이 걸리던 작업이 약 2분 이내에 완료됩니다.

(발표자 메모) 로그 화면 또는 영상 재생 중

[슬라이드 17]  파이프라인 실행 화면 캡처

(발표자 메모) 이미지 슬라이드 — 가볍게 넘기기

[슬라이드 18]  PART 04 - 성과 및 효과

네 번째 파트, 성과 및 효과입니다. Results & Impact.

(발표자 메모) 파트 전환 슬라이드 — 짧게 넘어가기

[슬라이드 19]  정량적 성과 & 정성적 성과

정량적으로 네 가지 핵심 성과가 있습니다.

첫째, 수작업 소요시간이 하루 30~40분에서 0분으로 줄었습니다. SMP 수집부터 가이던스 전파까지 약 2분 이내에 완료됩니다.

둘째, SMP 이상구간 탐지 속도가 크게 개선됐습니다. 기존에는 수 시간씩 지연되며 기회손실이 발생했지만, 이제는 SMP 공시 후 5분 이내에 실시간으로 탐지하여 시간당 약 300만 원 수준의 기회손실을 방지할 수 있습니다.

셋째, 금요일 다음 주 계획은 기존에 3~4일치를 개별 수작업으로 계산하던 것이 자동 통합 분석 1건 발송으로 바뀌었습니다.

넷째, 임계값 정확도가 고정값에서 LNG가격과 환율 반영 동적 계산으로 개선되었습니다.

정성적으로는 담당자가 반복 계산 업무에서 벗어나 핵심 의사결정에 집중할 수 있게 됐고, 야간과 주말에도 자동으로 가이던스가 전파되어 업무 공백이 없어졌습니다.

[슬라이드 20]  PART 05 - 인사이트 & 회고

다섯 번째 파트, 인사이트와 회고입니다.

(발표자 메모) 파트 전환 슬라이드 — 짧게 넘어가기

[슬라이드 21]  개발 과정의 도전 & ML 인사이트

개발 과정에서 크게 세 가지 도전이 있었습니다.

첫째, SMP 수집 안정성 문제입니다. 처음에는 KPX 크롤링만으로 충분할 것으로 생각했지만, 주말과 공휴일에는 공시가 늦어지거나 형식이 달라 파싱에 실패하는 경우가 있었습니다. ePower GUI 자동화를 1순위로 재편하고 3단계 폴백 구조를 구축하여 99% 이상의 수집 성공률을 확보했습니다.

둘째, ML 모델링 과정에서 R² 값이 음수가 나오는 상황이 발생했습니다. 데이터를 분석해보니 저부하 2기 운전 구간의 데이터가 다른 모드에 비해 극도로 부족했습니다. SMOTE 오버샘플링으로 데이터를 증강한 결과 모델이 정상적으로 학습되었습니다.

셋째, 발송 주기와 날짜 경계 처리입니다. 발송 시점의 날짜와 가이던스에 표시되는 날짜가 혼재되어 오표시와 오발송이 발생했습니다. 날짜를 명확히 구분하는 로직을 추가하고 스케줄러 주기 충돌 문제도 함께 해결했습니다.

XGBoost를 선택한 이유에 대해서도 말씀드리겠습니다. XGBoost와 RandomForest를 동일한 데이터로 비교 학습했을 때, 전체 R² 평균은 0.986 수준으로 거의 동일했습니다. 다만 저부하 2기 구간에서 RandomForest의 CV R²와 Test R²가 XGBoost보다 낮았습니다. 이 구간이 실제 운전 결정이 가장 애매한 핵심 구간이기 때문에 XGBoost를 선택했습니다. 향후 데이터가 수만 행 이상으로 늘어나면 LightGBM 등으로 전환도 검토할 예정입니다.

저부하 2기(low2gi) 모드는 샘플이 부족해서 SMOTE 오버샘플링까지 쓰고 있는

상황이라, 7:3으로 바꾸면 일부 모드에서 학습 데이터 부족이 심화될 수

있습니다. 8:2가 이 데이터셋에는 더 적합한 선택입니다

MAE 기준으로는 RF 5승 : XGB 1승이고, R² 기준으로도 RF가 4:2로 앞섭니다.

---

그럼에도 현재 시스템(XGBoost)을 바꾸지 않는 게 낫습니다

이유:

1. 성능 차이가 실질적으로 의미 없는 수준입니다. R² 0.0005 차이는

예측값으로 따지면 수십~수백 kW 차이인데, 이 시스템의 목적(가이던스

제공)에서 판단에 영향을 줄 수준이 아닙니다.

2. low2gi가 가장 중요한 구간인데 XGBoost가 더 낫습니다. low2gi는 1기와 2기

사이의 경계 구간으로, 실제로 운전 결정이 가장 애매한 구간입니다. 이

구간의 import 예측에서 XGB가 RF보다 CV R²(0.8976 vs 0.8736)와 Test

R²(0.9515 vs 0.9426) 모두 높습니다.

[슬라이드 22]  향후 계획 및 소감

향후 계획입니다. 향후에는 실시간 전력 사용부하 데이터와 설비 가동 데이터를 학습에 포함시켜 예측 신뢰성을 높이고, 운전 데이터가 축적될수록 ML 모델을 주기적으로 재학습하는 파이프라인도 구축할 계획입니다.

소감을 말씀드리겠습니다. ~~~ 구현하지 못한 점이 아쉽습니다. 하지만 이 업무를 직접 담당해온 사람으로서 하나의 업무 프로세스를 완전한 파이프라인으로 만들고 자동화 시스템을 설계해낸 과정 자체가 큰 배움이 되었습니다.

처음엔 ML 정확도에 집중했지만, 어떤 데이터를 수집하고, 학습 시키느냐에 따라 모델 성능이 달라진다는 것도 알게됐고 실제로는 SMP 수집 안정성, 날짜 처리, 메일·카카오 발송 신뢰성 등 엔드-투-엔드 파이프라인이 핵심이었다는 것을 알게됐습니다..

과제에 많은 도움 주신 코치님들, 강사님, 사무계 및 기술계 가족분들께 진심으로 감사드립니다.

[슬라이드 23]  Q&A

이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

질문 있으시면 말씀해 주십시오.

───────────────────────────────────────────────────────

[부록]  Q&A 대비 예상 질문

Q1. XGBoost를 선택한 이유는?

RandomForest와 비교 시 전체 평균 R²는 거의 동일(0.986)하지만, 운전 결정이 가장 중요한 저부하 2기 구간에서 XGBoost가 CV R² 및 Test R² 모두 우위입니다. 또한 SMP, 발전량 등 수치형 피처 중심의 데이터에서 결측치와 이상치에 강건하고, 시계열 비선형 관계 포착에 유리합니다.

Q2. 동적 임계값이 고정값보다 나은 점은?

LNG 가격이 8달러일 때와 14달러일 때 경제성 한계 SMP는 완전히 다릅니다. 고정 100원/170원은 특정 시점에만 맞고, 시장 조건이 바뀌면 오탐 및 미탐이 발생합니다. 동적 역산은 매월 실제 비용 구조를 반영하므로 정확도가 높습니다.

Q3. SMP 데이터를 못 가져오면 어떻게 되나요?

3단계 폴백을 모두 실패하면 전파를 생략하고 10분 간격으로 19:30까지 자동 재시도합니다. 실데이터가 없는 상태에서는 전파하지 않아 잘못된 정보 전달을 방지합니다.

Q4. SMOTE 적용 시 과적합 우려는 없나요?

SMOTE는 학습 데이터에만 적용하고 테스트 데이터에는 적용하지 않습니다. 월별 Stratified K-Fold로 과적합 여부를 모니터링하고, CV R²가 기준 미만이면 자동 재학습하는 안전장치가 있습니다.

Q5. 기력발전 BEP를 별도로 계산하는 이유는?

기력발전은 증기터빈 방식이라 LNG발전과 발전효율이 다릅니다. SMP가 매우 높을 때는 기력발전 추가 가동으로 수익을 창출할 수 있어 별도 BEP 판단이 필요합니다.